HỆ THỐNG KÍCH TỪ ROTOR TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN

Nguyễn Tường Dũng

Quản đốc PXVH

Tóm tắt: Trong nhà máy nhiệt điện, muốn máy phát điện phát ra được điện, ngoài việc cần một động cơ sơ cấp kéo, còn phải có dòng điện kích từ. Dòng điện kích từ là một dòng điện một chiều, được đưa vào rotor của máy phát để kích thích từ trường của rotor máy phát. Hệ thống thiết bị tạo ra dòng điện một chiều này gọi chung là hệ thống kích thích máy phát. Dòng điện kích thích máy phát, ngoài việc tạo từ trường cho rotor, còn có thể dùng để điều chỉnh điện áp máy phát. Ngoài ra, dòng điện này còn điều chỉnh công suất vô công của máy phát khi máy phát nối vào lưới. Để có thể thay đổi trị số của dòng điện kích thích nhằm đáp ứng được các yêu cầu trên, cần phải có một bộ phận điều khiển. Hệ thống mạch điện để điểu khiển dòng điện kích thích gọi là hệ thống điều khiển điện áp.

Hình 1. Cấu tạo một máy phát điện đồng bộ 4 cực của hãng Alstom

Nguyên lý làm việc của các hệ thống kích thích máy phát được liệt kê dưới đây, tùy thuộc vào nguồn cấp điện dạng quay hay tĩnh, thể loại chỉnh lưu, và nguyên lý điều khiển:

1. Hệ thống kích thích dùng máy kích từ (exciter):

Hình 2. Nguyên lý Hệ thống kích thích dùng máy kích từ

Hệ thống kích thích bắt đầu từ máy kích thích điều khiển, nó thường có rotor là nam châm vĩnh cửu. Trong một số trường hợp máy kích thích dùng để điều khiển có rotor là kiểu nam châm điện và ta có thể thấy máy kích thích dùng để điều khiển này như hình 2. Máy kích thích điều khiển được gắn cùng trục với máy kích chính và máy phát.

Dòng điện do máy kích thích điều khiển sinh ra đi qua bộ tự động điều chỉnh điện áp AVR (Automatic Voltage Regulator). Bộ tự động điều chỉnh điện áp điều chỉnh kích thích ở mạch vào cho máy kích thích chính tuỳ theo yêu cầu đầu ra của máy phát (điện áp đầu cực máy phát). Đầu ra của kích thích chính được chỉnh lưu trước khi đưa vào các vành góp trên rôto máy phát. Bộ tự động điều chỉnh điện áp (AVR) được lắp đặt trong hệ thống kích từ ngay sau máy kích thích điều khiển vì dòng điện ở vị trí này nhỏ hơn vì vậy giới hạn làm việc cho phép của AVR là nhỏ hơn và do vậy máy có kích thước gọn nhẹ hơn.

2. Hệ thống kích thích tĩnh:

Hình 3. Nguyên lý Hệ thống kích thích tĩnh

Xu hướng của hệ thống kích thích về sau này người ta bỏ cả kích thích điều khiển và kích thích chính và thay hệ thống này bằng hệ thống kích thích tĩnh bao gồm một máy biến áp cho hệ thống kích thích, hệ thống điều chỉnh kích thích tự động AER (Automatic Excitation Regulator), bộ khuếch đại xung PA (Pulse Amplifier). Sơ đồ đơn giản của hệ thống kích thích này như hình 3.

Ưu điểm của hệ thống này là có giá thành rẻ hơn và không có bộ phận quay, nhưng có bất lợi là điện năng để dùng cho hệ thống kích thích có thể lấy từ lưới điện (hệ thống) và do vậy không thể khởi động đen (khởi động máy phát mà không cần điện của lưới điện) được.

3. Hệ thống kích thích không chổi than (dùng diod quay)

Hình 4. Nguyên lý Hệ thống kích thích không chổi than

Các máy phát điện tuabin khí thế hệ mới trong nhà máy nhiệt điện thường dùng hệ thống kích từ không chổi than. Sơ đồ của hệ thống này được thể hiện như hình 4, nguyên lý vận hành của hệ thống này như sau:

- Với kích thích không dùng chổi than, máy phát kích từ dùng để điều khiển là một máy phát điện có cấu trúc rôto là nam châm vĩnh cửu thông thường. Hệ thống tự động điều chỉnh điện áp (AVR) được lắp đặt ở vị trí giống như hệ thống kích từ dùng vành trượt (dùng chổi than) nhưng máy phát kích từ chính có cấu trúc mà phần kích từ là stato còn rôto là loại dây quấn ba pha. Một bộ chỉnh lưu ba pha được lắp đặt trong trục rô to để mà cung cấp dòng điện kích từ là dòng một chiều cho rô to của máy phát.

4. Thiết bị tự động điều chỉnh điện áp (AVR=Automatic Voltage Regulator)

Hình 5. Nguyên lý mạch AVR

Thiết bị điều chỉnh điện áp là thiết bị dùng để điều chỉnh điện áp đầu cực máy phát. Nó có thể được vận hành ở chế độ điều khiển bằng tay (tuy nhiên là không nên điều chỉnh điện áp đầu cực máy phát bằng tay và chỉ dùng trong trường hợp sự cố). Trong tình trạng vận hành bình thường điện áp đầu cực máy phát được điều khiển tự động hoàn toàn (chế độ được ưa chuộng).

Có một số phương pháp khác nhau được sử dụng để thực hiện chức năng tự động điều chỉnh điện áp (AVR) nhưng đều cho kết quả như nhau. Nguyên tắc vận hành của thiết bị điều chỉnh điện áp tự động được thể hiện trong hình 5 ở trên như sau:

- Đầu ra của máy kích thích điều khiển trước hết được chỉnh lưu. Sau đó nó chạy qua một loạt các điện trở và thanh cân bằng để tới vành trượt dương của kích thích chính. Vành trượt âm của kích thích chính được nối trực tiếp quay trở lại kích thích dùng để điều khiển.

- Khi điện áp đầu cực máy phát tăng lên, điện áp đầu cực máy phát đo ở máy biến điện áp (VT=Voltage Tranformer) đầu cực máy phát tăng lên. Điều này dẫn đến dòng điện đang chạy trong cuộn dây vận hành thanh cân bằng cũng tăng lên. Với sự tăng lên của dòng điện trong cuộn dây cân bằng, cường độ từ trường tăng lên và hút thanh cân bằng về phía nó. Khi đó các điểm tiếp xúc (các công tắc) trên thanh cân bằng di chuyển theo chiều kim đồng hồ tới các đầu tiếp theo như vậy là tăng điện trở trong mạch đi tới các vành trượt của kích thích chính. Điều này dẫn tới giảm cường độ kích từ của kích thích chính, dẫn đến giảm dòng điện rô to của máy phát và giảm điện áp đầu cực máy phát. Trái lại nếu điện áp đầu cực máy phát giảm xuống, cuộn dây vận hành có lực hút điện từ giảm đi và xà cân bằng di chuyển theo chiều ngược chiều kim đồng hồ dưới tác động của lò xo gắn vào thanh cân bằng. Dẫn tới các tiếp điểm của thanh cân bằng di chuyển tới đầu tiếp theo và giảm điện trở trong mạch. Với việc giảm đi của điện trở trong mạch, dòng điện trong mạch tăng lên dẫn đến sự tăng lên của kích từ trong mạch kích thích chính và dòng điện rô to làm cho điện áp đầu cực máy phát tăng lên.

- Sau khi hoặc là tăng lên hoặc giảm đi, hệ thống sẽ tìm ra một điểm cân bằng và duy trì ở điểm đó trừ khi mà điện áp đầu cực máy phát bị thay đổi do yêu cầu của hệ thống hoặc do việc thay đổi điểm đặt.

- Điều chỉnh điểm đặt điện áp máy phát trong hệ thông này bằng cách xoay núm điều chỉnh có ren để hoặc là tăng hoặc giảm sức căng của lò xo trên thanh cân bằng.

Kết luận: Hệ thống kích từ và hệ thống điều chỉnh điện áp tự động AVR rất là quan trọng đối với các máy phát điện trong các nhà máy nhiệt điện. Việc nghiên cứu và tìm hiểu sâu về nguyên lý làm việc của các thiết bị này sẽ góp phần vào việc vận hành và sửa chữa máy phát điện một cách an toàn và hiệu quả.

Tài liệu tham khảo

- Các tài liệu JICA-EVN.

- Tổng quan nhà máy điện- EVN.

- Excitation System-ABB company.

- ALSPA® CONTROGEN™ generator excitation system.

- EX Excitation Systems. GE company.