VẤN ĐỀ ĐO  LƯỜNG VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG HƠI VÀ NƯỚC TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN

Nguyễn Tường Dũng

Quản đốc PXVH

Trong các nhà máy nhiệt điện, lò hơi là thiết bị luôn phải chịu nhiệt độ và áp suất cao. Các bộ phận của lò dễ bị ăn mòn, đóng cáu làm giảm hiệu suất lò và có khả năng dẫn đến các sự cố lò hơi như nổ ống lò…

Để lò hơi vận hành an toàn và hiệu quả thì phải duy trì một chế độ nước lò hợp lý. Vì thế tùy theo loại lò hơi mà phải đảm bảo các thành phần của nước như nồng độ muối, nồng độ kiềm, trị số pH trong giới hạn cho phép.

Ngoài ra, trong vận hành người ta luôn phải thực hiện các chế độ xả bẩn lò hơi vì vậy cần phải thường xuyên bổ sung một lượng nước nào đó. Lượng nước này cần được xử lý rất kỹ lưỡng để đảm bảo chất lượng nước trong lò hơi. Để duy trì chế độ nước lò, người ta có thể sử dụng một số phương pháp như xử lý hóa chất nước lò, xử lý nước bổ sung bằng các bình trao đổi ion.

Chất lượng nước lò ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hơi đến tuabin. Nếu chất lượng nước lò không đạt yêu cầu sẽ làm tuabin bị đóng cáu, giảm hiệu suất  và có thể gây ra các hư hại, sự cố. Do đó trong các nhà máy nhiệt điện thường phải có một bộ phận chuyên trách việc đo lường và kiểm soát chất lượng hơi và nước của nhà máy điện (thường gọi là phân xưởng hóa nghiệm). Bộ phận này có trách nhiệm theo dõi và điều chỉnh chất lượng hơi, nước …liên tục nhờ một hệ thống đo lường và kiểm soát chất lượng gồm nhiều điểm lấy mẫu và nhiều thiết bị đo lường phân tích mẫu. Ngoài ra bộ phận hóa nghiệm cũng tiến hành đo lường và kiểm soát chất lượng nước làm mát, khói thoát và một số các thông số khác.

1. Chu trình nhiệt trong nhà máy nhiệt điện tuabin hơi:

Chu trình nhiệt trong nhà máy nhiệt điện tuabin hơi và các điểm lấy mẫu

Nước trong lò hơi (boiler water) được lửa từ các vòi đốt (burners) trong buồng đốt (combustion) đốt nóng lên đến nhiệt độ bão hòa (saturated temperature), sau đó được gia nhiệt thêm ở bộ quá nhiệt (superheaters) để trở thành hơi quá nhiệt (superheat steam) đi quay tuabin thông qua ống hơi chính (main steam pipe).

Tua bin là một thiết bị dùng để biến nhiệt năng của dòng hơi thành cơ năng trên trục tuabin. Tuabin kéo một máy phát điện, là thiết bị dùng để biến đổi cơ năng thành điện năng, phát điện ra ngoài lưới (network).

Tại tuabin, hơi quá nhiệt sau khi sinh công sẽ ngưng tụ tại bình ngưng (condenser) và trở thành nước ngưng (condensate water) nhờ hệ thống nước làm mát (cooling water) lấy từ sông hay từ tháp chứa (cooling tower). Nước ngưng từ bình ngưng sẽ được bơm nước ngưng (condensate pump) bơm tới bộ xử lý cation (condensate polisher) và sau đó đến bình khử khí.

Bình khử khí (dearator) nhận nước từ bơm nước ngưng, và từ hệ thống nước cấp bổ sung (make-up feed system), loại bỏ oxy hòa tan trong nước. Bơm nước cấp (boiler feed pump) có áp suất cao sẽ bơm nước từ bình khử khí lên bao hơi (boiler drum) của lò hơi thông qua một bộ tiết nhiệt (economizers). Bộ tiết nhiệt này được đặt trên đường khói lò ra để tận dụng nhiệt lượng của khí cháy (combustion gas) gia nhiệt thêm cho nước cấp trước khi cấp vào bao hơi.

Chu trình nhiệt trên tuy khép kín, nhưng do các tổn hao như rò rỉ nước, xả bỏ, mất mát nhiệt trong lò hơi….mà lượng nước trong hệ thống này bị hao hụt dần và cần phải bổ sung thêm. Hệ thống nước bổ sung này (make-up treatment system) được lấy từ nhà máy xử lý nước.

Gió đốt lò được cấp vào buồng đốt nhờ một quạt gió (fan), thông qua cánh gió vào (inlet vanes) để điều chỉnh lưu lượng gió đốt lò thích hợp. Trong buồng đốt, sau phản ứng cháy sẽ tạo thành khí cháy (combustion gas), sau khi gia nhiệt cho các phần tử của lò hơi sẽ thoát ra ngoài qua ống khói (stack).

Một bộ xấy gió (BXG) (air heater) được đặt ở trước đường ra ống khói nhằm tận dụng lượng nhiệt còn trong khói thoát gia nhiệt cho gió đốt lò (air) nóng thêm.

Đối với các lò đốt than do lượng bụi rất nhiều nên các thiết bị khử bụi (precip) được thiết kế để bắt bụi trước khi rời khỏi ống khói. Bộ khử bụi thường dùng là bộ khử bụi tĩnh điện hay bộ khử bụi cơ khí. Ngoài ra, khói thoát (flue gas) còn qua Bộ xử lý SO2 (SO2 scrubber) để đảm bảo vấn đề môi trường.

2. Các điểm lấy mẫu:

Các điểm lấy mẫu theo sơ đồ, bao gồm:

Tháp nước làm mát- Cooling Tower:

- Kiểm soát chất lượng nước làm mát để đạt tối đa hiệu suất làm mát, giảm thiểu chi phí năng lượng, giảm yêu cầu bảo dưỡng và kéo dài tối đa tuổi thọ thiết bị.

- Đo độ dẫn điện để kiểm soát mức độ tạp chất có trong nước làm mát và tối đa hóa sự tuần hoàn của nươc làm mát

- Thiết bị (equipment) bao gồm: Hệ thống kiểm soát xử lý nước làm mát, hệ thống xử lý hóa chất, máy phân tích độ dẫn điện, máy phân tích độ pH, máy phân tích clo.

Hồ xử lý nước làm mát- Water Treatment Ponds:

- Kiểm soát mức độ oxy hòa tan để biết mức độ ô nhiễm của nước làm mát.

- Kiểm soát tất cả chlorine tự do và mức độ pH tối đa để đạt hiệu suất làm mát tối ưu

- Thiết bị bao gồm: máy phân tích oxy hòa tan, máy phân tích độ dẫn điện, máy phân tích ion hydrazine

Máy phát điện-Generators:

- Phát hiện khí hydro trong hệ thống làm mát của máy phát.

- Thiết bị gồm: máy phân tích độ dẫn nhiệt.

Bao hơi- Boiler Drum:

- Đo lường  độ dẫn điện và độ cứng để biết mức độ cáu cặn tồn tại trong lò hơi.

- Thiết bị bao gồm: máy phân tích pH, máy phân tích độ dẫn điện, hệ thống kiểm soát xả bỏ bề mặt (blowdown)

Nước lò hơi - Boiler Water:

- Giám sát và điều chỉnh tổng độ cứng hòa tan trong nước lò để ngăn ngừa sự đóng cáu, ăn mòn trong lò hơi.

- Kiểm soát các hợp chất hữu cơ trong chu trình hơi, hệ thống nước ngưng và nước cấp lò hơi nhằm ngăn ngừa tạo thành các hợp chất chứa acid và dioxide carbon gây hại trong các nhà máy điện hạt nhân và nhà máy điện dùng nhiên liệu hóa thạch.

- Thiết bị bao gồm: máy phân tích pH, máy phân tích độ dẫn điện, hệ thống kiểm soát xả bỏ bề mặt (blowdown)

Hệ thống nước cấp cuối- Final Feedwater: (đầu vào bộ tiết nhiệt- Economizer Inlet)

- Kiểm soát độ pH để giảm thiểu sự ăn mòn trong các bộ phận của hệ thống nước cấp, đặc biệt là trong các hệ thống có chứa ống đồng như bình ngưng (condenser) hay các bộ hâm nước (heaters) rất dễ bị dung dịch amoniac ăn mòn.

- Kiểm soát độ dẫn điện để đảm bảo mức độ tổng các tạp chất ion lưu chuyển trong lò hơi. Độ dẫn điện và độ pH có thể được dùng để chỉ thị nồng độ amoniac có trong nước cấp lò hơi.

- Đo lường hàm lượng Silica để ngăn ngừa mức độ đóng cáu các thành ống lò hơi (tubes).

- Thiết bị: máy phân tích độ dẫn điện, máy phân tích độ pH, máy phân tích ion Silica

Đầu thoát bơm nước ngưng - Condensate Pump Discharge:

- Đo lường độ dẫn điện và oxy hòa tan để biết độ không tinh khiết của chu trình nước cấp

- Thiết bị bao gồm: máy cung cấp độ dẫn điện, máy phân tích oxy hòa tan, máy phân tích ion sodium, máy phân tích ion hydrazine

Nước cấp và buồng đốt lò hơi- Boiler Combustion and Feed Water:

- Đo lường và kiểm soát áp suất lò hơi

- Đo lường và kiểm soát các biến quá trình của lò hơi.

- Thiết bị bao gồm: các máy tự ghi, máy phân tích ion sodium

Đầu ra bộ xử lý nước ngưng: Condensate Polisher Outlet:

- Đo lường độ dẫn điện ( cation) để biết tổng hiệu suất của bộ xử lý nước ngưng.

- Thiết bị bao gồm: máy phân tích độ dẫn điện.

Hệ thống xử lý nước bổ sung- Make-up Treatment System Effluent:

- Đo lường độ dẫn điện để biết độ tinh khiết của nước cấp và mức độ làm việc của các bồn xử lý thuộc hệ thống xử lý nước

- Thiết bị bao gồm: máy phân tích độ dẫn điện, máy phân tích ion silica.

Đầu vào bình khử khí- Dearator Inlet:

- Đo lường mức độ oxy hòa tan để biết mức độ oxy hiện hữu trong hệ thống nước cấp.

- Đo lường độ dẫn điện để biết nống độ amoniac trong hệ thống.

- Thiết bị bao gồm: máy phân tích oxy hòa tan, máy phân tích đỗ dẫn điện, máy phân tích ion hydrazine.

Bộ lọc khói- SO2 Scrubber:

- Kiểm soát độ pH của vữa vôi (lime slurries) bằng cách ngăn ngừa nó chuyển thành acid và giảm thiểu việc tạo thành gì sét.

- Thiết bị bao gồm: máy phân tích độ pH

Ống khói- Stacks:

- Kiểm soát khói thoát liên tục.

- Thiết bị bao gồm: các máy phân tích NOX, SO2, O2, CO2, NH3, THC, hệ thống kiểm soát khí thoát (emissions monitoring systems)

Các cánh vào quạt gió- Fan Inlet Vanes:

- Định vị cánh gió vào quạt gió đốt lò

- Thiết bị bao gồm: cơ cấu gió nén

Các vòi đốt- Burners:

- Đạt đến hiệu suất tối đa và tổn thất năng lượng tối thiểu bằng cách điều chỉnh tỷ số dầu/gió thích hợp.

- Kiểm soát gió vòi đốt.

- Kiểm soát tỷ lệ dầu/gió đốt lò.

- Thiết bị bao gồm: Máy phân tích CO, O2, kiểm soát cân bằng O2 hay CO/O2, các cơ cấu tác động dùng gió nén.

Tài liệu tham khảo:

  - Các tài liệu từ dự án JICA-EVN

  - Process Management

# Text boxes

Tháp nước

Máy phát

Tuabin

Hơi chính

Bơm nước ngưng

Bộ xử lý  nước ngưng

Hồ xử lý nước

Hệ thống bổ sung nước cấp

Bình khử khí

Bơm cấp nước

Nước cấp tới lò hơi

Bao hơi

Bộ quá nhiệt

Vòi đốt

Nước lò

Bộ tiết nhiệt

Bình ngưng

Bộ lọc SO2

Ống khói

Cánh gió vào

Buồng đốt

Xử lý khói

Nước làm mát

Hệ thống đo lường và kiểm soát chất lượng hơi và nước trong nhà máy nhiệt điện

BXG